HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit "automatischer Durchflussregelung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt. 
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist
von 10 bis 150 l/h stufenlos
einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck. Voreinstellung mit Einstellschlüssel oder Maulschlüssel 
SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und seitlich ablesbar. 
Das komplette Thermostat-Oberteil kann 
mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne 
Entleeren der Anlage ausgewechselt 
werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung.
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA. 

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Eclipse
Nennweite: DN 15 (1/2")
Ausführung: Durchgangsform mit 
Bogenverschraubung

Art.-Nr. 3944-02.000