IMI HEIMEIER Dynacon Eclipse
Fußboden-Heizkreisverteiler. 
Automatischer hydraulischer Abgleich
durch integrierte Durchflussregler in
den Thermostat-Oberteilen im Rücklauf.
Der Durchfluss kann pro Heizkreis von 
30 bis 300 l/h stufenlos eingestellt 
werden. Durchflussanzeige pro Heizkreis
zur Funktionskontrolle im Vorlauf.
Thermostat-Oberteile mit Anschluss
M30x1,5. Passend für alle IMI HEIMEIER 
Stellantriebe. Verteiler aus Edelstahl 
mit Überwurfmutter 1", flachdichtender 
Anschluss. Stutzenabstand 50 mm. 
Füll-, Entleer-, Spül- und 
Entlüftungsvorrichtung mit 3/4" 
Schlauschanschluss. Wandhalter mit
Schrauben. 
Rohranschlüsse 3/4" Eurokonus, passend 
für Klemmverschraubungen. 
Max. Differenzdruck 60 kPa
Min. Differenzdruck:
30 - 150 l/h = 17 kPa
150 - 300 l/h = 25 kPa
Nenndruck PN 6.
Max. Betriebstemperatur: 70 C
Min. Betriebstemperatur: -5 C

Fabrikat: IMI Heimeier
Ausführung: 11 Heizkreise

Art.-Nr. 9340-11.800